공사시방서

한림대학교 한강성심병원

초저온 액체산소가스탱크 및 부대설비 설치공사

가. 요구사항

1. 일반사항

2. 기술사항

나. 장비 사양 및 시방

1. 장비 선정 및 시방

2. 배관 공사 시방

3. 시험 및 검사

4. 인수인계

다. 특기 시방

1. 대용량 가스저장소(초저온 액체산소가스탱크)

초저온 액체산소가스탱크 및 부대설비 설치공사

가. 요구사항

1 일반사항

1.1 목    적

본 시방은 한림대학교 의과대학 부속 한강성심병원 산소탱크 및 이에 따른 부대설비 공사를 포함한 표준시방서로서 공사에 대한 기준 및 기술 기준을 규정함을 그 목적으로 한다.

1.2 적용범위

1) 설계도서 상의 제반자재에 대한 공급 및 설치공사로서 특기사항 및 도면에 명시되지 않은 사항은 모두 이 시방서에 의한다.

2) 이 공사는 한림대학교의 관련규정에 위배됨이 없이 시공되어야 한다.

1.3 적용기준

고압가스안전관리법

고압가스안전관리법 시행령

고압가스안전관리법 시행규칙

가스기술기준위원회 KGS CODE

1.4 입찰참가자격

1) 건설산업기본법에 의한 전문건설업 중 가스시설시공업 1종 면허 보유업체

2) 건설산업기본법」제9조에 의한 ‘가스시설시공업(제1종)’에 등록하고, 입찰공고일            기준 건설업 면허증에 사업장 소재지가 서울. 경기 에 있는 업체이어야 합니다.

1.5 공사의 책임

1) 본 공사는 한림대학교 의과대학 부속 한강성심병원 산소탱크 및 부대설비에 부수            되는 제반시설의 제작, 납품, 설치를 시행하는 공사로서 설비의 기능발휘와 운영            에 있어서 당연히 필요하며, 부수되어야 한다고 인정 되는 전체 및 세부사항에             대하여 계약대상자는 감독원의 지시에 따라 빠짐없이 시행하여야 한다.

2) 납품 품목은 설계서 내역 및 세부사항에 준하지만, 이 계약에 납품품목으로 지정            한 품목이 아니더라도 제작 물품의 전체 종합 성능을 보장하기 위해 필요한 물품            은 본  계약에 포함된 것으로 간주한다.

3) 계약대상자는 공사 완료 후 검사가 곤란한 개소에 대하여는 사전에 당사 감독원에게 검사원을 제출하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

4) 제 검사가 끝난 공작물이 인도되어도 뒷정리, 잔 자재정리 및 잔 공사가 완료되지 않는 한 본 공사의 완료로 인정하지 않는다.

5) 계약대상자는 본 공사 기록과 전 공정을 판별할 수 있는 사진첩을 계약대상자 부담으로 정리, 제출하여야 한다.

6) 계약대상자는 공사 시행에 있어서 일체의 기술, 노무, 자재관리 및 보안상의 책임을 진다.

7) 공작물의 인도는 계약대상자가 제출하는 준공검사원에 의하여 당사가 검사하고 상기 검사까지 하자가 발견되거나 시정을 요한다고 인정되는 사항이 있을 때에는 계약대상자는 당사가 정하는 기간 안에 완전하다고 인정될 때까지 시정하여야 하고 이에 소요되는 비용은 일체 계약대상자가 부담하여야 한다.

8) 계약대상자는 본 설계도서에 기재된 공사 시행범위 내에서 설치준공 후 하자보증기간에 계약대상자의 책임으로 귀착되는 사고가 발생하였을 경우 이를 무상으로 책임 시공하여야 한다.

9) 계약대상자는 설치에 있어서 현장대리인을 상주시키도록 하며, 설치상의 모든 책임을 진다.

10) 계약대상자는 본 공사의 준공일을 엄수하여야 하며 준공기일 내에 완료치 못 할 경우에는 당원(당사)의 제규정을 따라야 한다.

1.6 현장대리인 선임 및 업무 처리

1) 계약대상자는 관련분야 경력 5년 이상의 자격을 갖춘 현장 대리인을 공사 현장에 상주시켜 공사에 관한 일체의 사항을 담당처리 하도록 하며 계약대상자는 사전에 현장대리인의 성명, 경력 및 권한을 당사에 제출하여 승인을 받아야 하며, 당사가 부당하다고 인정할 경우에는 언제든지 이를 변경조치 하여야 한다.

2) 계약대상자는 현장대리인 밑에 전문적인 기술 및 경험과 능력이 있는 기술자를 현장에 상주시켜야하며 당사의 승인을 득한 현장대리인 부재 시에는 권한 대행자를 상주시켜 공사시행에 만전을 기하여야 한다.

3) 계약대상자는 계약대상자 부담으로 현장근로자에게 사전안전 교육을 시행하여야 하며, 현장에서는 필히 안전모 및 안전장구를 착용하여야 하고 안전사고나 기타 사고가  발생하였을 시는 그 책임을 계약대상자가 진다.

4) 계약대상자는 공사현장에 도난사고가 발생치 않도록 하여 공사시행에 만전을 기하여야 한다.

1.7 공사용 기자재 관리

1) 계약대상자는 시공상 필요한 시설 및 소요자재는 계약대상자 부담으로 보관 관리하여야 한다.

2) 본 공사에 사용하는 자재는 설계도서상에 명시된 규격의 제품을 사용하되 외국산 자재의 경우 ISO 9001 인증제품을 사용하여야 하고, 국산 자재의 경우는 KS품을 사용 하여야 하며, ISO 인증제품 또는 KS품이 없을 시에는 동급이상의 규격품으로 건설기술관리법에 의한 품질검사전문기관 또는 공인기관에서 품질시험을 실시하여 KS 표시품과 동등이상의 성능이 있다고 확인한 제품 (이하 "공인기관시험품목"이라 한다)을 사용한다.

3) 본 공사에 사용하는 모든 자재는 규격, 시험성적서 및 카다로그 등을 제출하여 감독원의 승인 후 자재 가공 및 현장 반입을 하여야 하며 불합격품은 즉시 재 반입하여,  시공에 차질이 없도록 한다.

1.8 시험 및 검사

1) 자재 시험

가. 공사에 사용되는 모든 자재는 현장반입전 시험성적서를 제출하되, ISO9001 인증제품 및 KS품 또는 동등이상의 외국기준제품(이하 "자체시험품목"으로 한다)는 제작사의 자체 시험 성적서를 제출하고, 공인기관 시험품목은 공인기관 시험성적서를 제출하여 감독의 승인을 득한 후 현장에 반입한다.

나. 본 시방 또는 특별시방에 명시되지 않은 자재라 할지라도 외관상 자재가 조잡하여 품질의 적정여부를 판별키 어려운 기자재에 대해 감독은 시험을 명할 수 있다.

다. 제작자 자체시험으로 명기된 품목에 대하여 자체시험이 미흡 또는 미비하다고 인정될 시에는 감독원은 공인기관의 시험을 명할 수 있다.

라. 본 시험에 소요되는 일체의 비용은 계약대상자 부담으로 한다.

2) 시공입회 및 검사

가. 공사별로 공정에 따라 감독원의 검사를 받아야 한다. 단 경미한 검사는 감독원의 승인을 받아 생략할 수 있다.

나. 이 시방서에 기재된 시공 중에 실시하는 검사에는 감독원이 입회하여야 한다.

다. 공사 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 곳, 기타 감독원이 정하는 공사는 반드시 감독원 입회하에 시공하여야 한다.

라. 시공입회 시 검사결과가 부적격으로 감독원이 지정하는 것은 즉시 시정하여 공정에 지장이 없도록 하여야 한다.

1.9 반입자재 취급

1) 반입자재는 보관장소를 감독원과 협의하여 잘 정리한다.

2) 주요 기자재의 현장반입을 위한 운반 시는 충격을 피하고, 도장면 또는 보호막에 손상이 없도록 하여야 하며, 운반 후 이상이 있다고 인정되는 경우에는 우리공사에서   제시하는 시험 및 검사를 계약대상자 부담으로 재 시행하여 합격여부를 판정 받아야 한다.

3) 현장에 반입되는 모든 기자재는 준공, 인수 후가 아니면 계약대상자의 책임 하에 관리 보관되어야 한다.

1.10 안전관리 및 재해방지

1) 계약대상자는 안전관리 책임자를 선임하여 현장 안전관리에 힘써야 한다.

2) 위험물의 보관 및 취급에 있어서는 관계법령에 의거 최선의 방법을 강구하여야 한다.

3) 계약대상자는 제반 안전 규정 및 법규를 엄수하여 안전사고 발생을 방지 하여야 하며, 관리소홀로 인해 발생하는 안전사고는 계약대상자가 책임처리하고 그 결과를 감독원에게 보고하여야 한다.

4) 계약대상자는 이 공사의 종사자의 위생관리 및 안전관리에 유의할 것이며, 하기사항의 준수여부를 점검해야 한다.

- 폐수 및 오물에 대한 처리

- 안전 수칙에 대한 교육 및 안전직무교육 실시

5) 시공 상 부득이 야간작업을 실시할 경우는 감독원과 협의하여 시행하되 작업 시행에 충분한 조명과 안전표지판 등을 설치하고 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

1.11 기존 시설물과의 관계

1) 기존 설비에 추가 설비공사를 하면서 기존설비에 영향을 미쳐서는 안된다.

2) 시설물의 훼손 : 공사 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 때는 즉시 현장 감독원의 지시에 따라 복구 또는 재시공하여야 하며 이에 소요되는 경비는 계약대상자가 부담한다.

3) 공사완료 시에는 공사장 내외의 정돈 및 청소를 하고 감독원의 검사를 받는다.

1.12 하자보수 사항

1) 본 공사의 하자보수기간은 공사 준공일로부터 2년으로 하고, 이 기간내 사용자의 부주의 또는 천재지변에 의한 하자를 제외한 하자 발생 시 계약대상자는 이를 즉각 보수하여야 한다.

2) 본 공사의 하자보수 대상은 계약대상자가 제작, 가공하여 설치한 시설, 구조물, 장비 등이 포함되며, 소모성 물품은 하자보수 대상에서 제외된다.

3) 계약대상자가 반입하여 설치한 물품 (레귤레이터, 밸브 등)의 하자보수기간은제작사로부터 보증기간이 명시된 제품은 그 기간을 적용하고, 보증기간이 명시되지 않은 품목은 본 공사의 하자보수 기간을 적용한다.

4) 계약대상자는 하자보수 기간내에 사용자의 부주의에 의하지 않은 각종 사고 발생시 이를 계약 대상자 책임으로 재시공 또는 보수 하여야 한다.

1.13 공사기간

1) 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 ( 150  )일로 하고, 이 기간내에 시설물의 제작, 설치, 성능검사와 공사장내의 정돈 및 청소가 완료되어야 한다.

2) 설치장소에 대한 구조물 공사의 지연 등으로 인해 공사를 계속할 수 없는 사유가 발생시 감독원은 공사의 일시 정지를 지시할 수 있으며, 일시정지 기간은 공사기간에서 제외 된다.

1.14 기타사항

1) 설계도서에 명기되지 않은 사항, 설계도서 해석에 이의가 있는 사항 및 설계도서 대로 시공이 불가능한 부분이 발생할 경우에는 감독원과 협의 후 감독원의 지시에 따라  시공해야 하며, 경미한 사항은 계약대상자의 부담으로 시공 하여야 한다.

2) 계약 후 오류나 애매한 사항 발견 시 계약대상자는 서면으로 질의하고 의견차이가 있을 시 협의하여 그 사항에 대하여 최종적으로 결정한다.

3) 계약대상자는 공사에 따른 주변환경 및 기술적 조건 등에 대해 실제현장 조건을 반드시 확인 하여야 하며, 이 공사의 목적이 충분히 달성될 수 있도록 현장조사를 하여야 한다.

4) 계약대상자는 공사 착공 전에 공정표 및 공사용 기계, 기구 또는 공사에 필요한 물품 등의 시공설비 재료를 둘 곳, 기타 요지사용 등 공사진행 사항에 대한 시공계획서를 작성 하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

5) 본 공사의 범위는 신규저장소의 설치와 관련된 토목 인허가 및 고압가스 인,허가를 포함하며, 고압가스안전관리법에 의한 기술검토, 중간검사, 완성검사까지를 말하며, 그 범위는 다음에 의한다. 본 공사는 액체산소탱크 및 부대시설과 관련된 고압가스 저장소 설치에 대한 토목, 건축, 자동제어, 환경, 가스 등 전 공종을 포함한다.

구 분	공급범위	비 고
1. 기존 토목 변경공사	○	토목 인,허가 및 공사 포함
2. 지질조사	○	고압가스 저장소(산소탱크실)
3. 내진설계	○	고압가스 저장소(산소탱크실)
4. 매트릭스 및 기초	○	고압가스 저장소(산소탱크실)
5. 알루미늄 팬스	○	AL. 하이스틱, 주문제작
6. 전기공사	Ⅹ	전원판넬까지 병원 공사분
7. 공급장치 설치	○	안전변 및 기타표준부속품 일체포함
8. 각종 배관연결	○
9. 비파괴검사	○	저장소내 고압 공급 배관
10. 토사 및 폐기물 처리	○
11. 저장탱크관련 인,허가	○	관할 시,군,구청 허가
12. 기술 검토서(해당시)	○	한국가스안전공사
13. 중간 및 완성검사	○	한국가스안전공사

2. 기술사항

1) 계약대상자는 모든 공사의 착공 전 공정표 및 시공계획서를 제출하고 감독원의 지시를 받아야 한다.

2) 계약대상자는 공사시행 전 계통 및 관계설비의 사양을 숙지하고 본 공사와 관계되는 관공서의 법규와 규정에 따라서 제반설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히   시공하여야 한다.

3) 계약대상자는 공사 중 감독원이 공사의 부실 또는 부정이라 인정할 시 감독원의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

4) 계약대상자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법규에 규제되는 사항은 감독원의 지세에 따라 보완, 시공 하여야 한다.

5) 계약대상자는 공사현장에 필요한 기술자를 상주케 하고, 그 중 1명을 현장대리인으로 하되 감독원이 그 공사에 적합하다고 인정한 자로서 동 공사와 관련 있는 국가 기술 자격 소지자로 한다.

단, 계약대상자는 감독원의 요청이 있을 때는 현장대리인을 교체하여야 한다.

6) 감독원이 필요하다고 인정하는 경우 또는 시공 후 매몰되거나 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 매몰, 은폐전에 감독원의 검사를 받아야 하며, 특히 필요하다고 인정하는 부위는 칼라로 사진 촬영 하여야 한다.

7) 도면에 표기된 것은 본 공사에 대한 일반적 범위정도를 표현한 것이므로 계약대상자는 시공 전에 건축(구조포함), 전기, 실험장비 및 기타 관계도면 등을 충분히   검토하여 기기 등 기타 시설물에 대한 간섭을 최대한 줄이면서 그 성능을 최대한 발휘할 수 있도록 시공 설치하여야 한다.

3. 장비 사양 및 설치 시방

액산탱크 및 부대설비의 규격 및 구성은 다음에 의한다.

1.1. 액산탱크 및 부대설비

본 액화산소공급장치는 “고압가스안전관리법 및 KS B 6733 압력용기(기반규격)”을 적용을 받으며, 주요 구성부와 가스의 흐름도는 다음과 같다.

액 충전부 → 초저온저장탱크 → 기화기(대기식) → 감압장치,GSU(병렬)→ 공급배관

(1) LO2 저장탱크 주요 사양 및 설치 위치

- 용량 및 수량	: 4,851 (L) 이상 1세트

- 형        식: 입형 2중 원통형(펄라이트 진공단열)

- 저 장  유 체	: O2

- 설 계  압 력	: 1.0 Mpa

- 설 계  온 도	: -196℃ ~ 40℃

- 운 전  압 력	: 0.3 ~ 0.7 Mpa.G

- 설 비  재 질

o 내부 SHELL	: SUS304 or eq.

o 외부 JACKET	: SS 400 or eq.

o 배관 및 부속품	: SUS304 or eq.

- 부 속  장 치

o 액면계	: 검사품 사용

o 압력계	: 검사품 사용

o 안전밸브	: 검사품 사용

o 주요밸브(초저온)	: 검사품 사용

- 추 가  장 치

o 저장 탱크는 내부 액체가스의 유량이 일정량 이하일 경우 반드시 알람을 보낼 수          있는 구조이어야 한다.

-  한국가스안전공사 검사품 이어야 한다.

- 설치위치: 옥외액체산소 저장탱크실

(2) LO2 대기식 기화기 주요 사양	및 설치위치

- 용량 및 수량	: 100N㎥/Hr x 2기

- 형        식	: AMBIENT VAPORIZER

- 유        체	: LO2

- 설 계 압 력	: 2.0MPa.G(20 Bar G)

- 설 계 온 도	: -196℃ ~ 40℃

- 재        질	: A6063-T5 (FIN TUBE)

- 한국가스안전공사 검사품 이어야 한다.

- 설치위치: 옥외액체산소 저장탱크실

(3) 알람(경보) 장치 주요 사양

- 타   입: 콤비네이션 LED 알람

- 경보 종류

o 산소저장탱크 수위 알람

o 산소공급라인 압력이상 고압/저압경보

o 산소메인라인 압력표시 및 고압/저압 경보(이 경보는 산소 공급라인 경보와 다른

경보임.

- NFPA 99 및 UL Listed 제품이어야 한다.

- 설치위치: 기관실 사무실.

1.2. 액산탱크 및 부대설비의 규격 및 구성은 위의 “1.1”에 의하며, 그 시방은 다음과 같다.

(1) 액화산소공급장치

(가) 액화산소 저장탱크

① 액화 산소를 기준 용량 이상 저장할 수 있는 이중 구조의 수직 원통형 탱크로 내조는 스테인레스 재질을 사용하여야 하며, 외조는 압력 용기용 강판의 재질을 사용한 저장 탱크이어야 하며, 한국가스안전공사 검사를 필한 제품이어야 한다.

② 내조와 외조 사이는 진공처리 및 단열 처리하여 액화산소의 증발량이 일일 0.80% 이하의 성능을 발휘할 수 있어야 한다.

③ 탱크에는 액화 산소량을 확인할 수 있는 차압식 액면계와 감압 밸브, 승압 밸브 및 안전 밸브 등이 부착되어야 한다.

④ 액 충전부등 액화 산소 저장 탱크 주변 배관은 노즐 리스트에 적합한 관경과 재질, 부속품을 구비하여 설치하여야 한다.

(나) 기화기

① 알루미늄 핀 튜브 형식의 대기 대기식 기화기로서 최대 사용 압력은 2.0㎫이고, 내압시험(3.0㎫)에 합격된 제품을 사용한다.

② 한국가스안전공사의 검사를 필하여야 한다.

③ 탱크 출구로부터 압력조절장치까지의 공급관은 STS304 TP Sch 20S이상의  재질로 된 배관을 사용한다.

(다) 알람(경보)장치

① 알람 경보는 1, 12, 24 시간 또는 무음으로 조절할 수 있어야한다.

② 알람 부저는 90 데시벨을 초과하게 기능을 가져야 한다.

③ 고압/저압 경보를  각 가스에 대해 개별적으로 조절할 수 있는 구조여야 한다.

④ 제품은 UL 인증품이어야 한다.

(라) 압력조절장치

① 기화기를 통과한 산소의 압력 및 유량을 조절하여 공급하는 장치로 최대사용압력에 견딜 수 있도록 내압시험에 합격된 제품을 설치한다.

② 병렬 타입을 설치하여 병렬 운전에 가능하여야 한다.

(마) 공급관이후의 기존 배관까지의 가스 배관은 이음매없는 L형 및 동부속품을 사용하여야 하고, 배관의 접합 및 시공은 가스 배관 시방에 의한다.

2.   가스 배관공사 시방

2.1. 가스 배관 및 기기 ‧ 장비 설치

2.1.1. 규정에 대한 범위

저장소 고압부 후단부터의 의료가스 배관 설치 작업은 의료기기 제조 수입 및 품질         관리 기준에 의거 의료용 가스 배관 작업에 적합하도록 시공함을 원칙으로 한              다. 배관에 사용되는 파이프는 이음매가 없는 동관으로서 고압가스 설비 배관용            KS “L" TYPE 표준 규격을 사용하여야 하며 가능한 매립부분은 연질배관을 사            용하여야한다. 동관 부속류 는 공인된 재질과 품질로 제작된 것을 사용하여                야 한다.

배관의 경우 지지는 아래의 표를 기준으로 한다.

관 경(mm)	15 ~ 20	25 ~ 40	50	65 ~ 100
횡주 배관(기준1m)	1.5	2.4	2.7	3.0
입상 배관(기준1m)	1.8	3.0	3.0	3.6

용접시 용접봉은 붕소를 포함하지 않은 용접봉(B CUP - III, Aq 5%)을 사용하여야	한다.

배관 설치 완료 후 배관 내부를 OXYGEN 또는 NITROGEN 등으로 깨끗이 불어내	며 각 가스별 고유 색상 스티커를 부착하여 배관의 식별이 용이하도록 한다.

옥외가스저장탱크실(즉 산소저장탱크실 등), 의료가스 기계실 및 가스실은 특기 시	방에 의거한다.

2.1.2 옥내 장비 설치 공사 및 시방서

장비 공통 사양

해당품목에 해당하는 식품의약품안전청 의료기기 기술 문서에 의해 식약청이 지정	한공인시험기관으로부터 시험 검사에 합격(적합)한 제품 이어야 하며 의료기기 제	조. 수입 품목	허가 및 의료기기 제조⦁수입업 허가를 득한 회사 제품으로 시공되	어야 한다.

해당품목에 해당하는 의료기기법 시행규칙에 따른 의료기기 허가등에 관한 규정에	의거 시	험에 합격한 제품이어야 하며 의료기기 제조 수입 및 품질 관리 기준에 적	합하도록 시행되어야 한다.

2.1.3 공통 및 기타사항

가. 공통사항

배관자재는 KS 인증품 이상으로 사용해야 한다.

폐기물처리 비용을 시공자가 부담하며 폐기물은 폐기물 관리법에 의거 법정자격을	갖춘 폐	기물처리 업체에서 처리하도록 한다.

배관완료 후에는 FLUSHING 및 내압 및 기밀시험을 실시하고, 검사 성적서를 제출	할 것.

나. 성능보증

수급자는 준공검사 완료후 2년 동안의 하자책임보증을 하여야 한다.

수급자는 발주자측의 하자보수 요청이 있을시 즉시 보수 대책을 발주자 측과 협의	하고, 기술자의 파견, 보수, 교체 등 최선의 방법으로 소정 기일 내에 보수를 완료	하여야 한다.

3. 시험 및 검사

가. 모든 배관은 상용압력의 1.2배의 압력으로 질소나 건조한 압축공기를 이용하여 기                   밀 검사를 실시하고 누설 부분이 있는지 확인한다.

나. 기밀 검사를 실시한 후 이상이 없으면 질소나 건조한 압축공기를 이용하여 가스아	웃렛 및 배관에 대해 퍼지를 실시한다.

다. 시험이 완료된 후 사용가스가 정상적인 순도로 서비스되는지 산소농도측정기를 이                  용하여 검사한다.

4. 인수 인계

상기의 모든 작업 및 시험이 완료된 후에 첨부된 검사 보고서를 3부를 작성하여 시공자 1부,  발주처 1부를 각각 보관하여야 한다.

다. 특기 시방

1. 대용량 초저온 가스 저장소

액체 산소 저장소는 한국 가스 안전 공사의 기술 검토를 필하고 관할 관공서의 인, 허가를 득한 후 시공해야하며, 시공시 철근 배근 완료 후 중간 검사와 저장소관련 시설 완료 후 완성 검사를 필해야 한다. 또한 아래 사항을 참조하여 고압 가스 안전 관리법에 적합하게 시공되어야 한다.

1. 기초 공사

가. 터파기는 굴토면이 안정된 형상으로 균형 있게 판다.

나. 액체 산소 저장 탱크가 안치될 기초는 설치에 유해한 영향을 미치는 부등 침하 등의 원인유무에 대하여 보링에 의한 굴착 및 표준 관입시험 등의 지반조사를 하여야 한다.

다. 지반 조사 결과에 따라 지반 허용 지지력의 값이 탱크의 총하중과 기초 콘크리트의 하중을 합한 것보다 크도록 시공하여야 한다.

라. 지반 조사는 전문 업체가 시행하여야 하며 기초는 구조 기술사가 설계한기초 도면에 의하여 시공하여야 하며 기초의 설계는 내진 구조를 감안한 설계이어야 한다.

마. 거푸집은 구성하고자 하는 콘크리트의 위치 단면의 형상치수에 정확히 맞도록 조립한다.

바. 철근은 정확한 위치에 조립 배치하고 콘크리트를 부어넣을 때에 이동하지 않도록 견고하게 조립한다.

사. 레미콘 타설시는 적당한 기구로 재료 분리가 일어나지 않게 다지고 철근 및 기타 매설물의 둘레나 거푸집의 구석까지 차도록 시공한다.

아. 레미콘 타설후 쇠흙손 마감 미장을 하고 경계책에 안전표지판을 보기 쉬운 곳에 부착한다.

2. 방호벽

저장량을 산출하여 그 결과에 따라 고압 가스 안전 관리법에 따른 1종 및 2종 보호 시설과의 안전 거리를 유지시켜야 하며 만약, 안전 거리를 충족하지 못할 경우 방호벽으로 시공해야 한다.

3. 액체 산소 저장 탱크

가. 액체 산소 저장 탱크는 고압 가스 안전 관리법 제17조에 의거 한국 가스 안전 공사의 검사를 필 한 것으로 설치하여야 하며, 가스 방출용 배관과 밸브가 설치되어야 한다.

나. 탱크에는 산소량을 확인할 수 있는 차압식 액면계와 감압변, 승압변 및 안전 밸브 등이 부착되어야 한다.

4. 기화기

가. 기화기는 한국 가스 안전 공사의 검인을 필 한 제품이어야 한다.

나. 기화기는 알루미늄핀 튜브 형식의 대기식 기화기로써 최대 사용 압력 2.0Mpa이상으로 합격한 제품을 사용한다.

다. 기화기의 용량은 병원 사용량에 적합한 용량이어야 하며 설치는 수평 및 수직을 맞추어 진동 및 소음등에 이탈되지 않도록 앙카볼트로 견고히 고정한다.

5. 압력 조절 장치

가. 기화기를 통과한 산소의 압력 및 유량을 조절하여 공급하는 장치로 내압 시험, 기밀 시험에 합격한 제품을 설치한다.

나. REGULATOR는 병렬로 2개를 설치한다.

다. 안전 밸브와 압력계 등을 내장한 구조이어야 하며, 산소 가스의 유량 변화가 적도록 설계 제작되어야 한다.

라. 안전 밸브는 한국 가스 안전 공사의 검인된 제품을 사용하여야 하며, 밸브류는 SUS BALL VALVE 600Psi을 사용하여 가스의 누설이 없어야 한다.

6. 배관 공사

가. 사용되는 밸브는 반드시 1/4회전 밸브(ball valve 등) 또는 Cryogenic Glove Valve를 사용 한다.

나. 가능한 직선으로 배관하고, 다른 장애물과 겹치지 않도록 한다.

다. 관 지지물은 반드시 건축 구조물에 확실히 설치하며, 절대로 의료가스 배관을 다른 관이나 덕트등에 걸어서는 안된다.

라. 저장소 내 배관의 재질은 STS 또는 K-Type 동관 25이며, 지지철물은 2.5m이내에 1개소씩 설치한다.

마. 동관을 확관할 경우에는 확관기를 사용하여 확관을 하며, 이때 관내에 이물질이 없도록

깨끗이 닦아서 사용한다.

바. 배관의 도색은 금한다.

7. 배관 검사 및 기밀 시험

가. 모든 배관은 상용압력의 1.2배의 압력으로 기밀 검사를 실시하고 누설 부분이 있는지 확인한다.

나. 가스저장탱크실의 저장탱크에서  GSU 조정기가지 비파괴검사를 실시하고 건조질소나 압축공기 등으로 기밀 검사를 실시한다. 누설부 발견시 반드시 수리후 재검사를 실시한다.

다. 육안 검사가 완료되면 공급 설비에 배관을 연결하고 비눗물 등으로 누설 여부를 검사한다.

8. 전기 및 접지 공사

초저온 가스 저장소 내 혹은 부근(반경 4m 이내)에 가스 탱크 충전시 20Hp 충전 펌프(탱크 로리 차량에 탑재)를 구동하기 위한 전원으로 380 Volt 3상의 전원이 공급되는 전원 박스가 설치되어 있어야 한다. 또한 초저온 가스 탱크에 대하여 반드시 접지해야 한다.

9. 누드 엘리베이터의 대한 미관상 조치를 하여야 한다.(발주처와 상의)