필터 납품 및 교체 시방서

2024. 04

한림대학교한강성심병원 기관실

필터 납품 및 교체 시방서

1. 필터 납품 및 교체 일반조건

가. 용 역 명 : 필터 납품 및 교체

나. 장 소 : 본관, 도헌연구센터, 신관 등.

1) 필터교체내역

구 분	설 치 수 량(EA)	청정도 측정	비 고
헤파필터	123	1회	폐기물 처리
미듐필터	89	-	폐기물 처리
프리필터	202	-	폐기물 처리
데미스터필터	20	-	폐기물 처리
카본필터	228	-	폐기물 처리

※ 헤파, 데미스터, 카본필터 년1회 교체하되 각 실별 교체주기에 따라 시행 함.

※ 미듐, 프리필터 차압에따라 수시 교체, 발주처 실무부서와 협의 후 납품.

2. FILTER 제작특기사항

2-1. HEPA FILTER(다풍량)

가. 자재

1) 필터의 내장은 AL 세퍼레이터(Separator) 타입으로 제작한다.

2) FRAME의 소재는 AL로 하고 압출 1.3T이상으로 견고히 조립되어야 한다.

3) 필터는 610*610*150 기준 처리풍량 27CMM, 산수 75산 이상, 초기차압 25.4mmAq,

말기차압 50.8mmAq, 효율 D.O.P 99.97% 이상 포집하는 성능을 갖고 있어야 한다.

4) FILTER 의 여재는 고밀도 GLASS FIBER 로 한다.

5) 접착제는 폴리우레탄으로 접착한다.

6) GASKET은 NEO-PRENE 재질로서 AIR IN 방향에 부착하여 풍량이 새어나가지 않도록 한다.

7) Filter Media는 곰팡이, 박테리아 등의 세균의 성장을 억제 할 수 있도록

항균 처리된 여재이어야 한다

나. 기술

1) FILTER 상단에는 FILTER를 식별할 수 있는 품명, 식별번호, 측정결과를 기록한 LABEL을 부착하여야 한다.

2) MEDIA 는 DUST 의 재 비산이 없어야 한다.

3) FILTER UNIT 에 장착, 탈착이 용이하고 취급이 편리하여야 한다.

4) HEPA FILTER의 성능은 D.O.P TEST 99.97%(0.3㎛ : 계수법)이상의 성능을 유지 할 수 있어야 하며,

공인기관의 시험 성적서를 제출하여야 한다.

5) 제작상의 점검 및 안전성을 위하여 실무부서에서 제조자의 제품 생산 과정 입회검사를 요구할 시 제작             과정 및 현장확인(공장)에 협조하여야 한다.

2-2. MEDIUM FILTER

가. 자재 및 기술

1) 프레임은 Galvanize Steel로 두께는 0.5t 이상으로 제작하여야 한다

2) 필터의 여재 모양은 Mini Plated Type 으로 하고, MEDIA의 접착은 핫멜트로 접착 하여야 하고

유동이 없도록 견고하게 부착되어 있어야 하며, 가장자리 실링처리 하여야 한다.

3) 여재 재질은 Glass Fiber로 이루어져 있어야 하고, 절곡수는 100산 이상으로 제작 하여야 한다.

4) 필터 압력손실은 정격 풍량 56CMM/28CMM에서 초기 15mmAq, 말기 30mmAq 이어야 한다.

5) 필터 효율은 ASHRAE STANDARD 52.1에 따른 비색법 80~85% 이상을 보증해야 한다.

6) 필터 여재는 반드시 난연성제품으로 사용해야한다

2-3. PRE FILTER

가. 자재 및 기술

1) 프레임은 알루미늄 1.0t 이상으로 제작하고, 마무리 처리는 리벳 3.2ø 2개 이상으로 하여야 하고, 공기유입             면과 유출면에 변형을 방지할수 있는 지지강도가 고려된 보강망과 보강막대(지름3mm)를 Air in/out 양쪽

방향으로 설치한다.

2) 풍속 2.5m/s에 견딜수 있어야 한다.

3) 필터 압력손실은 초기 7mmAq 이하이어야 한다.

4) 필터 효율은 ASHRAE STANDARD 52.1에 따른 중량법 80~85% 이상을 보증해야 한다.

2-4. CARBON FILTER

가. 자재 및 기술

1) 프레임은 ABS 프레임을 사용한다.

2) 효율은 항균도 95% 이상(균감소율), 탈취율 85% 이상(가스검지관법) 이어야 한다.

3) 정압은 정격풍량 56CMM일 때 초기차압이 12mmAq 이며 말기차압 24mmAq 이하 이어야 한다.

4) 활성탄의 입도는 4mm 이상이어야 한다.

5) 요오드 흡착 성능은 1000 이상이어야 한다.

2-5. DEMISTER FILTER

가. 자재 및 기술

1) SUS Media 재질로서 Media in/out 쪽은 정압에 버틸 수 있도록, SUS 직망이 부착되어있어야 한다.

2) 프레임은 SUS 재질로 되어 있어야 하고, 프레임의 두께는 1T 이상이어야하고 마무리 처리는 3.2ø 리벳 2개             이상으로 하여야 한다.

3) Media 중앙에는 필터의 두께가 형성되도록 철사 채결 마감이 있어야 한다.

4) Media 면이 프레임에 접착이 잘 되어 Media의 유동이 없어야 한다.

5) 초기차압이 5mmAq 이며 말기차압 20mmAq 이하 이어야 한다.

3. 필터 납품 및 교체

가. 납품

1) Filter는 공인 국제표준규격인 ASHRAE, MIL 등의 규격에 따라 제작하여야 한다.

2) 납품자는 Filter 제작 前 한림대학교한강성심병원의 시설을 방문하여 실측 및 필터 타입 확인 후 제작하여야

하며 구매리스트와 규격에서 상이한 부분이 발생되면 즉시 발주처와 협의하여 제작 前 반영하여야 한다

[현장미확인으로 발생된 규격 미달품은 전량 무상으로 공급하여야 한다.]

3) 모든 제작시험이 완료되고 납품할 시점이 되면 실무부서에 통보하여 납품에

따른 일정을 상호 협의한다.

4) Filter는 습기 및 오염을 방지할 수 있도록 비닐 주머니에 담아 밀봉한 후

취급 및 저장중 파손되지 않도록 견고한 종이 상자에 포장하여 납품하여야 한다.

5) Filter 납품시 시방서와 동일 또는 그이상의 성능이 있는 Filter를 납품

하여야 한다(납품제품이 시방서와 동일하지 아니할 경우 전량 교환하여야 함).

6) 납품되는 필터는 규격 별 랜덤으로 개봉하여 품질 및 수량을 검수하며 감독원의 승인 후 납품한다.

7) 지정된 장소에 납품 하여야 하며 포장지 표면에 제품의 사양을 기입한 규격표를 개별로 부착하여                       저장, 관리에 편하도록 하고, 규격별 수량을 육안으로 구별되게 적재한다.

8) 납품한 제품에 대한 시험성적서를 제출하여야 한다.

9) 소요 자재 및 부품은 K.S품 이상의 품질 및 성능이 보증된 자재를 사용 한다

10) Filter의 Media는 난연성이어야 한다.

나. 교체

1) 내역수량과 현장이 일치하는지 사전에 충분히 확인하여 누락되는 장소가 없도록 한다.

2) 필터 교체작업 감독원은 발주처 실무부서 담당자로 한다.

3) 교체작업 시 내역이 현장과 불일치 할 경우 감독원의 의견에 따른다.

4) Filter 교체시 필터면 상단(유니트내부)의 Baffle Plate가 이탈되지 않도록 하여야 한다.

5) Frame은 변형 및 찌그러짐의 손상 및 오염이 없이 설치되어야 한다.

6) 폐기되는 필터는 발주처에서 지정하는 장소에 적재하고 감독원 승인 후 반출한다.

7) HEPA Filter, PRE Filter 등 필터 교체 후 발생 된 폐필터는 먼지 등이 비산되지 않도록 밀봉하여                병원에서 지정한 장소로 이동하고, 관련법에 의거 폐기물 처리한 후 폐기물 처리 증명서를 제출하여야

한다.

다. 청정도 측정

1) HEPA Filter는 교체 후 청정도테스트를 시행하고 그에 대한 결과 Test 등의

보고서를 제출하여야 한다.

2) 각 실별 HEPA FILTER 청정도 REPORT를 원본으로 제출하여야 한다.

라. 구역별 특이내용

장 소	내 용	비 고
수술실	공조기, 배기필터(카본) 포함	헤파,미듐,프리,카본
화상치료실(구 ANGIO)	헤파필터 교체여부 확인	헤파
중앙공급실	공조기 필터 포함	헤파,미듐,프리
진단검사의학과(구 MICU)	음압실 필터(겔타입), 항온항습기 필터 불포함	헤파,미듐,프리
본관 8병동	음, 양압실 필터(겔타입), 항온항습기 필터 포함	헤파,미듐,프리
GMP	공조기 필터 포함	헤파,미듐,프리
동물실험실	공조기, 배기필터유닛 필터 포함	헤파,미듐,프리,카본,데미스터
BICU	음, 양압실, 화상치료실 필터(겔타입) 포함	헤파,미듐,프리
신관 3병동	공조기 필터 불포함	미듐,프리

4. 특이사항

가. 배부한 공내역서 수량이 현장과 일치 하는지 확인 후 견적하여야 하며 내역수량 외 추가로 발생하는 수량에              대해서는 수급자가 추가 생산하여 보충한다. (증액 할 수 없음)

나. 작업복은 레벨D를 착용 하여야하며 구역별로 중복하여 착용 할 수 없으며 반드시 구별하여 착용한다.

(발주처 미 지급)

다. 본 병원에 출입하여 작업하는 모든 작업자는 작업 전 48시간 이내 코로나 검사를 실시하여야 한다.

라. 평일 야간 및 주말 시간대만 작업가능 하므로 사전에 실무부서와 충분히 협의 하고 진행하여야 한다.

마. 환자이동이 불가한 구역은 환자안전을 최우선으로 하며 충분히 보양 후 작업에 임한다.

바. 교체 작업 중 환자안전에 관한 사항 발생 시 즉시 작업을 중단 하고 실무자와 협의 후

일정을 조율하여 진행 한다.

5. 안전에 관한 사항

가. 수급자는 작업 중에 있는 시설물 및 재산 또는 인명의 손해나 피해가 생기지 않도록 보호조치를

취하여야 한다.

나. 교체기간 중 내·외부고객(환자 및 보호자) 보행자의 통행에 불편이 없도록 주의하며 교체작업으로

인한 안전사고가 발생하지 않도록 적절한 안전조치를 취하여야 한다.

다. 작업시행 중 인명 또는 발주자 재산 및 제3자에게 수급자의 잘못으로 피해가 발생한

경우 수급자가 이를 변제하여야 한다.

라. 수급자는 교체작업 중 화재안전 등 비상시에 적용하는 규정 또는 규칙사항을 준수하여야 한 다.

필터 납품 및 교체

현장설명서

= = = 목  차 = = =

1. 입 찰 안 내 서

2. 입 찰 유 의 서

3. 교 체 시 방 서

4. 물품공급 및 교체계약서(안)

2024. 04.

한림대학교한강성심병원

입 찰 유 의 서

▣ 입찰건명 :  필터 납품 및 교체 업체 선정

▣ 물품사양 및 교체물량 : 시방서 및 입찰품목명세 참고할 것

헤파필터 납품 및 교체 업체 선정 입찰에 참가함에 있어 다음 사항을 유의하시기 바랍니다.

입찰방식은 제한경쟁입찰 및 최저가총액입찰(V.A.T포함) 방식으로 진행 함.

2. 본 입찰은 직접입찰로만 집행하며 한번 제출한 입찰서는 취소하거나 수정할 수 없음.

3. 예정가격 이하의 유효한 입찰로써 최저가 입찰자를 우선협상자로 결정 함. (단, 입찰시 내역서 제출)

4. 본 입찰은 물품에 대한 납품 및 교체와 관련하여 발생되는 모든비용을 포함한 총금액으로 투찰 하여야 함.

5. 입찰시 금액은 부가가치세가 포함된 금액으로 하여야 함.(단, 원미만 절사)

6. 입찰참가자는 반드시 한림대학교한강성심병원 기관실으로부터 물품사양, 입찰품목명세 및 시방서를 충분히 숙지하여  입찰에 응하여야 하며 이를 이행하지 아니하여 발생한 불이익은 입찰참가자에게 있음을 유의하여야 함.

7. 입찰보증금은 총투찰금액의 5%이상 보증증권으로 납부함.

8. 계약보증금은 계약전까지 낙찰금액의 15/100이상을 보증증권으로 납부함.

9. 하자보수기간은 검수일로부터 12개월로 하며 하자보증금은 계약금액의 10/100이상을 하자보수증권으로 납부한다.

10. 다음과 같은 경우는 계약을 해지 또는 해제 할 수 있음.

① 계약된 물품이 제작시방 사양과 상이할 경우.

② 수급자의 특별한 사정없이 과업(납품 및 교체)을 지연하여 진료업무에 지장을 초래할 경우

③ “수급자”가 본 계약 이행에 부적합 하다고 “발주자”가 인정할 때

11. 물품의 납품 및 교체 일을 엄수하여야 하며, 기한 내 교체하지 못할 경우 지체상금이 부과됨.

12. 물품은 기관실 실무담당자로부터 검사를 받아야 하며, 물품의 적부는 위 검수인 과 사용부서에서 판정하며 수급자는 이에 협력하여야 함.

13. 물품의 대금은 한림대학교한강성심병원의 지불시기 및 방법에 따라야 함.

14. 기타 입찰 시 문제점이 발생 시에는 계약담당과 입찰진행자의 의견에 따라야 함.

15. 입찰과 관련하여 병원 또는 제3자에게 이의를 제기할 수 없음.

2024. 4.   .

상   호 :

주   소 :

성   명 :                      □

필터 총수량
품 명	규 격	단 위	설 치 수 량	주 문 수 량	비 고
HEPA FILTER-다풍	305*305*90	EA	9	9
"	610*1220*150	EA	56	56	AL FRAME
"	610*305*150	EA	2	2
"	610*305*90	EA	25	25
"	610*610*150	EA	8	8	AL FRAME
	610*610*292	EA	9	9	AL FRAME
	610*610*90	EA	12		GEL TYPE
				11
	610*762*90	EA	2	1	GEL TYPE
합 계			123	121
MIDDUM FILTER	594*287*75	EA	28	113	Glass Fiber
	594*594*100	EA	1	1	항온항습기
	594*594*75	EA	59	231	Glass Fiber
	746*594*100	EA	1	2	Glass Fiber
합 계			89	347
PRE FILTER	230*540*10	EA	3	0
	230*640*10	EA	2	4
	415*770*20	EA	4	8	POLYESTER
	420*805*20	EA	4	8	POLYESTER
	430*740*10	EA	16	32
	573*465*10	EA	1	2
	594*287*20	EA	24	24	무전원정정식
	594*287*25	EA	4	20	POLYESTER
	594*287*50	EA	4	8	POLY + STS
	594*594*20	EA	55	55	무전원정정식
	594*594*25	EA	4	20	POLYESTER
	594*594*50	EA	19	32	POLY + STS
	610*305*25	EA	4	8
	610*610*20	EA	9	10
	610*610*50	EA	1	1
	630*740*10	EA	4	8
	685*520*20	EA	6	12
	685*665*20	EA	3	6
	700*290*20	EA	3	3	부직포
	700*650*20	EA	18	18	부직포
	735*430*10	EA	12	24
	746*594*50	EA	1	2
	780*635*20	EA	1	2
합 계			202	307
데미스터	594*287*50	EA	4	4	STS
"	594*594*50	EA	16	16	STS
합 계			20	20
카본	450*600*50	EA	227	227	EXPOL
"	610*610*50	EA	1	1	수술실 소독배기휀
합 계			228	228